附件：

南院高低压配电系统年度检修、预防性试验内容

共含两个配电房及一个箱变内所有设备完好性检查，接线桩头坚固、温度检查及电气设备和部分高压电缆预防性试验，包括以下内容：

| 盐城市第三人民医院南院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号配电房 |  |  |  |  |
| 项目 | 规格型号 | 数量 |  | 检修试验内容 |
| 变压器 | 2#、3# 变压器（1600kva） | 2 |  | 清扫检查，紧固所有螺丝。设备异响 |
|  |  |  |  | 绕组直流电阻 |
|  |  |  |  | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 |
|  |  |  |  | 绕组泄漏电流 |
|  |  |  |  | 测温装置及二次回路检查/试验，故障处理 |
|  |  |  |  | 冷却装置及其二次回路检查/试验，故障处理 |
|  |  |  |  | 耐压试验 |
|  |  |  |  | 干式变压器其它应检查/试验项目 |
| 开关柜 |  | 22 |  | 清扫检查，紧固螺丝 |
|  |  |  |  | 绝缘测试 |
|  |  |  |  | 触头检查 |
|  |  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |
|  |  |  |  | 整定值校验 |
|  |  |  |  | 保护器检查 |
|  |  |  |  | 配电柜其他检查项目 |
| 断路器 |  | 2 |  | 清扫，断路器抽出检查，所有螺丝检查紧固 |
|  |  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |
|  |  |  |  | 断路器必要试验项目，提供完整试验报告 |
|  |  |  |  | 保护装置检查，定值检查校验，故障解决 |
|  |  |  |  | 故障/问题断路器修复处理，试验 |
|  |  |  |  | 断路器动/静触头检查 |
| 抽屉式开关 |  | 65 |  | 清扫，抽出检查，所有螺丝检查紧固 |
|  |  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |
|  |  |  |  | 断路器必要试验项目 |
|  |  |  |  | 保护装置检查，故障解决 |
|  |  |  |  | 故障/问题断路器处理，试验 |
|  |  |  |  | 抽屉动/静触头检查 |
| 直流屏 |  | 1 |  | 清扫检查，紧固螺丝/充放电 |
| 母排 |  |  |  | 对部门母线检查/螺栓紧固，故障处理（可以停电时） |
|  |  |  |  | 绝缘测试 |
| 继保装置 |  | 4 |  | 保护装置试验及保护传动试验 |
| 二号配电房 |  |  |  |  |
| 项目 | 规格型号 | 数量 | 检修试验内容 |  |
| 变压器 | 4#、5#变压器（800KVA） | 2 | 清扫检查，紧固所有螺丝。设备异响 |  |
|  |  |  | 绕组直流电阻 |  |
|  |  |  | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |
|  |  |  | 绕组泄漏电流 |  |
|  |  |  | 测温装置及二次回路检查/试验，故障处理 |  |
|  |  |  | 冷却装置及其二次回路检查/试验，故障处理 |  |
|  |  |  | 干式变压器其它应检查/试验项目 |  |
|  |  |  | 耐压试验 |  |
| 开关柜 |  | 20 | 清扫检查，紧固螺丝 |  |
|  |  |  | 绝缘测试 |  |
|  |  |  | 触头检查 |  |
|  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |  |
|  |  |  | 整定值校验 |  |
|  |  |  | 保护器检查 |  |
|  |  |  | 配电柜其他检查项目 |  |
| 断路器 |  | 6 | 清扫，断路器抽出检查，所有螺丝检查紧固 |  |
|  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |  |
|  |  |  | 断路器必要试验项目，提供完整试验报告 |  |
|  |  |  | 保护装置检查，定值检查校验，故障解决 |  |
|  |  |  | 故障/问题断路器处理，试验 |  |
|  |  |  | 断路器动/静触头检查 |  |
| 抽屉式开关 |  | 40 | 清扫，抽出检查，所有螺丝检查紧固 |  |
|  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |  |
|  |  |  | 断路器必要试验项目 |  |
|  |  |  | 保护装置检查，故障解决 |  |
|  |  |  | 故障/问题断路器修复处理，试验 |  |
|  |  |  | 抽屉动/静触头检查 |  |
| 直流屏 |  | 1 | 清扫检查，紧固螺丝/充放电 |  |
| 母排 |  |  | 对部门母线检查/螺栓紧固，故障处理（可以停电时） |  |
|  |  |  | 绝缘测试 |  |
| 继保装置 |  | 2 | 保护装置试验及保护传动试验 |  |
| 箱变 |  |  |  |  |
| 项目 | 规格型号 | 数量 | 检修试验内容 |  |
| 变压器 | 1#变压器（1000KVA） | 1 | 清扫检查，紧固所有螺丝。设备异响 |  |
|  |  |  | 绕组直流电阻 |  |
|  |  |  | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |
|  |  |  | 绕组泄漏电流 |  |
|  |  |  | 测温装置及二次回路检查/试验，故障处理 |  |
|  |  |  | 冷却装置及其二次回路检查/试验，故障处理 |  |
|  |  |  | 耐压试验 |  |
|  |  |  | 变压器其它应检查/试验项目 |  |
| 开关柜 |  | 13 | 清扫检查，紧固螺丝 |  |
|  |  |  | 绝缘测试 |  |
|  |  |  | 触头检查 |  |
|  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |  |
|  |  |  | 整定值校验 |  |
|  |  |  | 保护器检查 |  |
|  |  |  | 配电柜其他检查项目 |  |
| 断路器 |  | 7 | 清扫，断路器抽出检查，所有螺丝检查紧固 |  |
|  |  |  | 辅助回路、控制回路清扫，螺丝紧固，绝缘检查 |  |
|  |  |  | 断路器必要试验项目，提供完整试验报告 |  |
|  |  |  | 保护装置检查，定值检查校验，故障解决 |  |
|  |  |  | 故障/问题断路器修复处理，试验 |  |
|  |  |  | 断路器动/静触头检查 |  |
| 母排 |  |  | 对部门母线检查/螺栓紧固，故障处理（可以停电时） |  |
|  |  |  | 绝缘测试 |  |
| 高压电缆 | 开关站到2#配电房和箱变的联络电缆、开关柜到变压器的联络电缆 | 7 | 电缆的耐压试验、绝缘电阻的测量、高压电缆头的检查 |  |