附件：工作内容及要求

工作内容及要求

按照中华人民共和国卫生行业标准，编号 WS/T368—2012，《医院空气净化管理规范》；《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002；《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等，竞标单位按下列要求，制作定期维护保养项目明细表。

1、所派专业维修人员必须每周到场并按要求定期对设备、设施开展日常定期检查、维修，并将检查表上交临床科室和医学工程部。

2、每半年一次，按规范要求对手术室进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据：（1）空气含尘浓度；（2）空气含菌浓度（院方自检）；（3）送风量；（4）新风量；（5）正压值；（6）温度；（7）湿度；（8）照度。若自检不合格，需整改合格为止。

3、每年由院方方委托盐城市疾控中心或专业第三方按最新规范要求对受控区域进行一次专业的检测，以保证净化系统符合洁净规范要求，费用由院方承担。若检测不合格，乙方必须整改至合格为止，且产生的复检费由乙方承担。

4、净化机组设备检查清洗消毒过滤器的清洗消毒更换(负责定期对新风采集箱过滤器和机组亚高、中、初效过滤器进行更换)，对送、排风口及过滤器进行清洗。

（1）新风机组初效过滤器每二个月进行一次更换。更换时并对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

（2）新风机组的中效过滤器每三个月更换，更换时并对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。净化机组的中效过滤器每12个月进行一次更换。更换时应对净化机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

（3）亚高效每12个月更换一次，高效过滤器每3年更换，或根据相关检测结果决定更换周期。

（4）手术室室内等洁净区域送、回、排风口及初效过滤器每周清洗一次。

（5）新风机组初效过滤器每15天清洗一次。

（6）室内高效送风口送风罩每月清洁一次。

（7）机组供水Y型过滤器每季度检查、清洗一次。

（8）模块机组散热片每季度清洗一次。

（9）设备层（间）所有设备、配电柜内外每月清洁一次。

5、含感应电动门、通道门的常规检查，维修和保养。

6、设备连接管路及附属设施的常规检查，维修和维修保养。

7、手术间多功能操作及情报显示控制面板，清洁和洁净走廊机组远程控制开关的常规检查，维修和维修保养。

8、机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，电极加湿器管道及冷凝水管道）及附属设施的日常检查，维修和维修保养。设备设施管路阀门等必须定期保养保持清洁干净。

9、投标人认为重要的维保内容。

10、应急维修响应时间。

11、提供详实的“常规定期检查工作”和“年度保养工作”计划，并提供书面检查情况书和保养报告。

12、建立健全各类维修保养记录本：每周检查记录本、每月检查记录本、季度检查记录本、半年检查记录本、年度检查记录本、维修记录本、清洗记录本和更换记录本等。

13、完成每项维修保养工作后，维保技术人员需做好相应记录，并由院方人员

确认签字。

14、维保期内，维修和更换的材料设备，由院方提供，维修和更换所需的辅料及工具由维保单位承担。

15、投标人应根据现场设备的运行状态向院方提出应急维修备品，备件清单，由院方采购备品；并向院方提供由维保单位承担的辅料及工具清单。

16、设备故障，无法现场修复的，应积极采取有效应急措施保证临时应急使用。

17、维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，应向使用方提出更换申请（或提出更换选型建议）。